Panne Lampadaire Sodium (Entrée - P3) 
Document de Y. Genet du 11-03-2026

Ce document raconte l’approche faite pour remettre en état une partie de l’éclairage des cottages (sur avenue) qui provoquait une disjonction du différentiel de la zone. Cette approche est applicable a d’autres zones

NB :  Pour P1 et P2, il y a des sectionneurs dans le local «vert»  de P2 pour séparer les zones

NB :  Pour P7, il y a des sectionneurs dans le local « poubelle»  de P7 pour séparer les zones

1. Problème

• Plus d’éclairage sodium sur le début de l’avenue Claude Nicolas Ledoux

• On constate que le différentiel « E » du tableau électrique est tombé

• En supprimant les fusibles des phases, le retrait du fusible de la phase 2 supprime le défaut

• On récupère donc environ  les 2/3 des sodiums

	[image: image1.jpg]2 Mai 2017

! [ -
A ——





	-Mettre tous les différentiels en Off (pour ne pas tout allumer)

- Retirer les 3 fusibles qui ont la même lettre que le différentiel qui saute tout seul (ne pas toucher a celui du neutre qui n’est pas un fusible !)

N°=1

NEXT : Mettre le commutateur Auto-Off- manu en Off
•Mettre le différentiel qui saute tout seul en On
•Mettre un fusible sur la phase N°
•Mettre le commutateur en Manu

   Si le différentiel saute, on a la phase coupable. GOTO Solution
   Sinon N°=N°+1

GOTO  NEXT 

A-> Av.  A1-A7 (bout)
B-> P3 et P4

C-> P5, P6 et P7

D->Av. D1-D13 (début)

E-> P1 et P2


2. Solution

Je n’arrive pas à trouver quelle est la portion de fil qui transporte la phase 2 et qui a une fuite à la terre. Donc :

• Je débranche le fil de la phase 2 sur le tableau électrique

• J’alimente les sodiums qui étaient alimentés par la phase 2 (D6, D7,D12) avec les phases 1 ou 3 en modifiant le câblage au niveau de la StreetBox située au pied des luminaires

	[image: image2.jpg]Lampe Lampe.
Sodium Sodium

00 00
e | Avant wee | APrés
00 00
\StreetBox \
Il Il Il Il
O|0|O0|0 O|0|O0|0
O|0|O0|0 O|0|O0|0
O|0|O|0 O|0|O0|0
O|0|0|0 O|0|0|0
L

Pht

Ph2 Ph2

=g I

H Neutre

Ph3 Ph3




	NB :
L’ordre des phases sur le bornier est aléatoire ! Le neutre est à gauche

La couleur du fil n’indique rien (un vert/jaune peut être une phase !). Pour info, il y a le même problème dans nos maisons ! faire un procès à l’électricien qui a fait les câblages en 1972


3. Résumé de l’état des sodium (au 9-03-2026)

	Sodium
	Action
	Etat

	Tableau  électrique sur P3
	

	D1
	
	OK

	D2

D3
	Pour info, sur un seul mât (D3 coté parking)
	OK

OK

	D4

D5
	Pour info, sur un seul mât (D4 coté parking)
	OK

OK

	D6
	Anciennement Ph2 et maintenant sur une autre phase
	OK

	D7
	Anciennement Ph2 et maintenant sur une autre phase
	OK

	D8

D9
	Pour info, sur un seul mât (D9 coté parking)
	OK

OK

	D10

D11
	Lampe probablement HS, il y a du 230V en sortie du fusible

Pour info, sur un seul mât (D10 coté parking)
	NIET

OK

	D12
	Anciennement Ph2 et maintenant sur une autre phase
	OK

	D13
	Lampe clignote, probablement HS 
	NIET

	Entrée des

Cottages
	Pour info : D1, D4, D5, D7, D1, D10, D11,et D12 sont du coté P1 et P2

                  D2, D3, D6, D8, D9 et D13 sont du coté P7 et P6


4. Photo tableau électrique au 9-03-2026

[image: image3.jpg]y -
B
¥
{1

T
4 o

.

"

1

Coupure de la phase 2 des Sodium avant suite a une fuite de courran





